УХЛ4.2 ТУ У 13481596.001-95

Руководство по эксплуатации

НОНС «MILLENNIUM»

Нормализатор сетевого

напряжения однофазный

|  | Наименование | Модель |
| --- | --- | --- |
| □ | НОНС – 5500 «MILLENNIUM» | «___» - «__» |
| □ | НОНС – 7500 «MILLENNIUM» |  |
| □ | НОНС – 10000 «MILLENNIUM» |  |
| □ | НОНС – 15000 «MILLENNIUM» |  |
| □ | НОНС – 20000 «MILLENNIUM» |  |
| □ | НОНС – 25000 «MILLENNIUM» |  |

Содержание

| 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Общие меры безопасности. | 4 |
| 1.2. Меры пожарной безопасности. | 4 |
| 1.3. Меры электро безопасности. | 4 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ | 5 |
| 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 6 |
| 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 8 |
| 5. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | 8 |
| 5.1. Принцип работы нормализатора. | 8 |
| 5.2. Назначение и виды защит. | 10 |
| 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ЛИНИИ. | 11 |
| 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 13 |
| 7.1. Общие положения. | 13 |
| 7.2. Подключение. | 14 |
| 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НОРМАЛИЗАТОРА | 19 |
| 8.1. Включение нормализатора. | 19 |
| 8.2. Режимы работы нормализатора. | 20 |
| 8.3. Использование информационной панели нормализатора. | 21 |
| 8.4. Работа нормализатора | 21 |
| 8.5. Перевод нормализатора в режим "ТРАНЗИТ". | 22 |
| 9. ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. | 23 |
| 10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ | 25 |

1. Техника безопасности.

1.1. Общие меры безопасности.

Не включать нормализатор до ознакомления с данным руководством по эксплуатации.

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя нормализатора, монтаж и подключение должен производить квалифицированный персонал.

1.2. Меры пожарной безопасности.

Не допускается эксплуатация нормализатора вблизи легковоспламеняющихся материалов.

1.3. Меры электро безопасности.

Запрещается

- эксплуатировать нормализатор с нарушенной изоляцией подводящих проводов.

- эксплуатировать нормализатор без заземления

- касаться руками электрических соединений

- эксплуатировать нормализатор в условиях повышенной влажности.

Нормализатор поставляется в состоянии соответствующем ПТБ.

|  | ! ВНИМАНИЕ ! Категорически запрещается подключение нагрузки, превышающей мощность PUвх нормализатора при соответствующем уровне входного напряжения, (см. таблицу 2), для непрерывной работы! Категорически запрещается подключение нагрузки мощностью, превышающей значение для работы более чем 30 секунд! Запрещается производить пуск двигателей мощностью более 0,2*PUвх при соответствующем уровне входного напряжения, Запрещается вскрывать аппарат, не отключив его от сети! Запрещается вставлять в вентиляционные отверстия нормализатора посторонние предметы! Не рекомендуется производить пуск нормализатора ранее 20 сек. после отключения! |  |
| --- | --- | --- |

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Нормализатор сетевого напряжения однофазный «MILLENNIUM», далее по тексту нормализатор, предназначен для коррекции напряжения в промышленных и бытовых сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220 вольт.

Нормализатор обеспечивает:

- работу в диапазоне входных напряжений 108 - 288 вольт, в зависимости от модели (см. Табл.1). Стандартные модели  - с последней цифрой 2;

- напряжение на выходе 220 вольт ±∆% ;

- защитное отключение при повышении уровня входного напряжения выше значения Uоткл (см. таблицу 1);

- защитное отключение при повышенном напряжении на выходе.

Нормализатор рассчитан на непрерывный режим работы в бытовых и промышленных условиях с нестабильным напряжением электросети для питания энергопотребителей, суммарная мощность нагрузки которых не превышает мощности нормализатора при соответствующем уровне входного напряжения (см. таблицу 2 параметр PUвх).

Таблица 1: МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НОРМАЛИЗАТОРОВ

| a) Модели с шагом ступени 15В (для НОНС 5500 и НОНС 7500) НАПРЯЖЕНИЕ МОДЕЛЬ 15-0 15-1 15-2 15-3 | 15-4 Umin 1,В 108 123 138 153 163 Umax 2,В 228 243 258 273 288 Uоткл 3,В 250 265 280 295 310 ±∆% 8 7 6 5 4 б) Модели с шагом ступени 12В (для НОНС 15000 и НОНС 10000) НАПРЯЖЕНИЕ МОДЕЛЬ 12-0 12-1 12-2 12-3 12-4 Umin 1,В 130 142 154 166 178 Umax 2,В 226 238 250 262 274 Uоткл 3,В 250 262 274 286 298 ±∆% 6 5 4 3 3 1Umin – значение минимального входного напряжения 2Umax – значение максимального входного напряжения 3Uоткл – значение входного напряжения, при котором происходит отключение |
| --- | --- |

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Таблица 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Параметр | Значение |
| 1 | Название | НОНС - 5500 «MILLENNIUM» | НОНС - 7500 «MILLENNIUM» |
| 2 | Режим работы | длительный |
|  | Основные электрические характеристики |
| 3 | Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| 4 | Частота сети, Гц | 50 |
| 5 | Максимальное входное напряжение, В | 420 |
| 6 | Номинальная мощность Рном, кВА, при номинальном входном напряжении 220 В и более | 5,5 | 7.5 |
| 7 | Мощность при следующих входных напряжениях, PUвх кВА |
| 8 | Uвх = 100В | 2,5 | 3,4 |
| 9 | Uвх = 120В | 3,0 | 4,0 |
| 10 | Uвх = 140В | 3,5 | 4,7 |
| 11 | Uвх = 160В | 4,0 | 5,4 |
| 12 | Uвх = 180В | 4,5 | 6,1 |
| 13 | Uвх = 200В | 5,0 | 6,8 |
| 14 | Кратковременная мощность до 30 сек., Р кратковр кВА | 7,0 | 10 |
| 15 | Мощность холостого хода, Вт не более | 30 |
| 16 | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| 17 | Диапазон входных напряжений, В | по таблице 1- а) |
| 18 | Отклонения выходного напряжения от номинального, ±∆% | по таблице 1- а) |
| 19 | Количество ступеней автоматического регулирования | 8 |
| 20 | Время измерения входного напряжения, мс не более | 40-100 |
| 21 | Время коррекции выходного напряжения, мс не более (при ∆Uвх = 60В) | 200 |
| 22 | Время реакции на аварийное повышение входного напряжения, мс | 20 |
| 23 | Порог срабатывания защитного отключения по входу, В | по таблице 1 а) |
| 24 | Время реакции на аварийное повышение выходного напряжения, мс | 200 |
| 25 | Порог срабатывания защитного отключения по выходу, В | 255 |
| 26 | Автоматический выключатель, А | 25 | 32 |
| 27 | Степень защиты (по IP) | IP20 |
| Условия эксплуатации |
| 28 | Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| 29 | Минимальная температура окружающей среды, 0С | -5 |
| 30 | Максимальная температура окружающей среды, 0С | +40 |
| 31 | Влажность воздуха, % при температуре окружающей среды +250С | 80 |
| 32 | Атмосферное давление, мм рт. ст. | 650-800 |
| Массогабаритные данные |
| 33 | Габариты, мм (в х ш х г) | 240х445х165 | 240х445х165 |
| 34 | Масса, кг | 14 | 16 |

|  | Продолжение таблицы 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
|  | Значение для моделей |
| 1 | НОНС - 10000 «MILLENNIUM» | НОНС - 15000 «MILLENNIUM» | НОНС - 20000 «MILLENNIUM» | НОНС - 25000 «MILLENNIUM» |
| 2 | длительный |
| 3 | 220 |
| 4 | 50 |
| 5 | 420 |
| 6 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 7 |  |
| 8 | 4,5 | 6,8 | 9,0 | 11,3 |
| 9 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 |
| 10 | 6,3 | 9,5 | 12,6 | 15,8 |
| 11 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 15,8 |
| 12 | 8,1 | 12,2 | 16,2 | 20,3 |
| 13 | 9,0 | 13,6 | 18,0 | 22,6 |
| 14 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 220 |
| 17 | по таблице 1 – а) | по таблице 1 – б) |
| 18 | по таблице 1 – а) | по таблице 1 – б) |
| 19 | 16 |
| 20 | 20 |
| 21 | 40 |
| 22 | 20 |
| 23 | по таблице 1 – а) | по таблице 1 – б) |
| 24 | 200 |
| 25 | 255 |
| 26 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 27 | IP20 |
| 28 | УХЛ 4.2 |
| 29 | -5 |
| 30 | +40 |
| 31 | 80 |
| 32 | 650-800 |
| 33 | 255х545х245 | 255х545х245 | 305х545х265 | 305х545х265 |
| 34 | 25 | 30 | 35 | 37 |

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Нормализатор сетевого напряжения | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковочная тара | 1 шт. |

5. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

5.1. Принцип работы нормализатора.

Конструктивно нормализатор выполнен в металлическом корпусе прямоугольной формы. Нормализатор можно устанавливать на горизонтальной поверхности (столе, полке и т.п.), на задней стенке нормализатора расположен кронштейн, с помощью которого нормализатор можно закрепить на стене.

Функциональные узлы нормализатора расположены на шасси, которое закрыто крышкой с вентиляционными отверстиями.

На лицевой стороне нормализатора расположена информационная панель (рисунок 7), индикаторы которой отображают:

- уровень входного напряжения,

- режимы работы нормализатора.

На правой панели нормализатора (рисунок 6) расположены:

- переключатель режима работы «стабилизация – транзит»,

- автоматический выключатель максимальной токовой защиты,

- независимый расцепитель,

- контрольный выход до 2 кВА (розетка 220 В),

- клеммы для стационарного подключения,

- клемма заземления.

Функционально нормализатор представляет собой стабилизатор напряжения вольтодобавочного типа, состоящий из автотрансформатора, силовых симисторных ключей, и контроллера (рисунок 1).

Контроллер, в соответствии с результатами измерений величины входного напряжения, переключает силовые ключи выводов обмоток автотрансформатора, поддерживая стабильное напряжение на выходе нормализатора.

Графическая зависимость выходного напряжения от входного отображена на рисунке 2.

| Рисунок 1. Функциональная схема нормализатора. |
| --- |
| Uin – входное напряжение Uout – выходное напряжение T – автотрансформатор | S – силовые симисторные ключи A – контроллер напряжения J – датчик тока |

Рисунок 2. Общая диаграмма работы нормализатора (в зависимости от исполнения)

5.2. Назначение и виды защит.

5.2.1. Защита от повышенного напряжения.

В случае аварийного превышения входного напряжения (выше значения указанного в параметре Uоткл таблицы 2) контроллер отключает все силовые ключи, тем самым, обесточивая нагрузку, не более чем за 20 мс. При снижении входного напряжения до рабочего уровня нормализатора подключение нагрузки происходит автоматически.

Дополнительный, не зависимый от основного контроллер, измеряет выходное напряжение, если его уровень превысит 255В, произойдет полное обесточивание нормализатора. Включение при этом необходимо производить вручную. Контроль осуществляется и в режиме «стабилизация» и в режиме «транзит».

5.2.2. Защита от перегрева.

В нормализаторе установлена тепловая защита, блокирующая работу устройства при превышении допустимого предела температуры силовых элементов. Датчик температуры выполнен на терморезисторах, укрепленных непосредственно на обмотках трансформатора и/или на радиаторе с силовыми элементами. При повышении температуры обмоток и/или радиатора до опасного уровня произойдёт срабатывание схемы защиты, которая обесточит цепи управления силовых симисторов. Нормализатор отключится. Такое состояние сохраняется до тех пор, пока обмотки и/или радиатор не охладятся до безопасной температуры, после чего нормализатор включится автоматически. В некоторых моделях предусмотрена установка вентилятора для принудительного охлаждения силовых элементов.

5.2.3. Максимальная токовая защита и защита от превышения потребляемой мощности.

В нормализаторе предусмотрена максимальная токовая защита от короткого замыкания в нагрузке и от мощности, потребляемой нагрузкой, выходящей за пределы параметров нормализатора. Она выполнена на автоматическом выключателе типа ВА-63, ВА-63М (ТУ 19123461-001-95). На рисунке 3 изображен график времени его отключения от превышающего тока в нагрузке, где: t - время через сколько произойдет срабатывание (в секундах), Iдейств/Iном- во сколько раз ток потребляемый нагрузкой превышает предельно-допустимое значение, B, C и D тип установленного автоматического выключателя (в зависимости от модели).

Рисунок 3. График времени отключения автоматического выключателя от превышающего тока в нагрузке, в зависимости от группы автоматического выключателя

6. исследование силовой линии.

Перед приобретением и подключением нормализатора желательно исследовать силовую линию:

- Проверить ввод в здание. Непосредственное соединение медных и алюминиевых проводов не допускается.

- Проверить нулевой провод по всей линии на обрыв.

- Рекомендуется установить приспособления для защиты от атмосферного электричества (например разрядники),особенно в случае воздушной подводящей линии. Нормализатор рассчитан на максимальное входное напряжение 420В. При напряжении, превышающем это значение, нормализатор выйдет из строя, в этом случае гарантия не поддерживается.

- Рассчитать максимальную нагрузочную способность Pmax,

по формуле:

| Pmax = | Ev2*Uv*Pисп |
| --- | --- |
|  | 193600*(Ev-Uv) |

где:

Pисп – Мощность испытательной нагрузки, кВт

Ev – Напряжение в сети без испытательной нагрузки, В

Uv – Напряжение в сети с включенной испытательной нагрузкой, В

Pmax-Максимальная мощность, которую можно получить из данной линии

Как произвести необходимые измерения:

Необходимо отключить всех электропотребителей.

Измерить напряжение сети без нагрузки -  Ev.

Включить в сеть какой-нибудь электроприбор, потребляемая мощность которого Pисп известна (электрочайник, электропечь, электрообогреватель и т.п.).

Измерить напряжение в сети с включенным электроприбором - Uv.

Подставить полученные данные в формулу расчета Pmax.

Пример расчёта:

В сети напряжение 180В, при включении чайника мощностью 1кВт напряжение стало 170В. Далее производим расчёт:

| Pmax = | 1802*170*1 | = 2,85 |
| --- | --- | --- |
|  | 193600*(180-170) |  |

Из данной линии можно получить полноценных 2,85кВт.

На рисунке 4 изображен график зависимости максимальной мощности от падения напряжения в линии при испытательной нагрузке 1кВт.

Рисунок 4. График зависимости максимальной мощности от падения напряжения в линии при испытательной нагрузке 1кВт.

По результатам анализа нагрузочной способности линии производится выбор нормализатора соответствующей мощности.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Общие положения.

|  | ! ВАЖНО ! Не производить подключение нормализатора до ознакомления с данным руководством по эксплуатации. Не включать нормализатор до ознакомления с данным руководством по эксплуатации. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя нормализатора, подключение должен производить квалифицированный персонал. Основной вводной автоматический выключатель максимальной токовой защиты объекта должен быть рассчитан на больший ток, чем автоматический выключатель нормализатора. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ! ВНИМАНИЕ ! Устанавливайте нормализатор в специально отведенном для этого месте не доступном для детей и животных. Нельзя устанавливать нормализатор в подвалах, на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен, в сырых и с повышенной влажностью воздуха помещениях. Установленный нормализатор должен находиться на виду, к нормализатору должен быть свободный доступ! Также не следует располагать нормализатор в помещениях с температурой окружающей среды более 30оС. В помещении, где установлен нормализатор, не должно быть горючих, легковоспламеняющихся, химически активных материалов и жидкостей. Корпус нормализатора должен быть надежно заземлен! Коммутационные провода должны иметь соответствующую изоляцию и соответствующее мощности нормализатора сечение (таблица 4). Крепления, на которых будет закреплен нормализатор, должны выдерживать соответствующий вес. В месте установки нормализатора поверхность должна быть из негорючего и не поддерживающего горения материала. Ни в коем случае нельзя монтировать нормализатор на поверхность из древесины, ДСП (MDF), фанеры, пенопласта, пластика, а также других материалов, которые подвержены легкому воспламенению или термической деформации!!! ПОМНИТЕ!!! Нормализатор - это прибор, который имеет внутри корпуса опасное для жизни и здоровья напряжение! Нормализатор может нагреваться до опасных температур! |  |

Нормализатор необходимо аккуратно распаковать и ознакомиться с его устройством и принципом действия по настоящему руководству. Если нормализатор находился в холоде или  сыром помещении, нужно выдержать его при комнатной температуре не менее пяти часов.

Установку нормализатора нужно производить в специально отведенном месте (желательно вблизи силового ввода), обеспечив доступ воздуха для охлаждения и защиту от попадания влаги.

Таблица 4. Зависимость сечения кабеля, длинной до 20м, от мощности нормализатора.

| Мощность нормализатора, Pном, кВт | 5,5 | 7,5 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сечение медного проводника S мм2 | 4 | 4 | 10 |

7.2. Подключение.

Отключите электроэнергию (выкрутите пробки, отключите вводной автоматический выключатель максимальной токовой защиты или др. отключающие устройства) Убедитесь в отсутствии напряжения. Произведите подключение нормализатора в разрыв цепи между энергопотребителями и сетью, руководствуясь рисунком 5 а) или 5 б) (показана боковая панель нормализатора НОНС-15000 Millennium).

Рисунок 5 а): Подключение нормализатора с разрывом нулевого провода

Рисунок 5 б): Подключение нормализатора без разрыва нулевого провода

1. Электросчетчик 2. Нормализатор 3. Провод «ФАЗА» до нормализатора 4. Нулевой провод. 5. Разорвать провод 6. Провод «ФАЗА» после нормализатора 7. Ввод в здание 8. К потребителям

Закрепите нормализатор на стене, используя кронштейн, или установите на горизонтальную поверхность, для монтажа выполните следующие действия:

| 1. Подключить защитное заземление. Не путайте заземление и зануление! |  |
| --- | --- |
| СОВЕТ Монтажные провода желательно опрессовать специальными гильзами, это улучшит контакт, снизит или исключит нагрев проводов в месте закрепления, предотвратит от поломки провода в месте зажима. Если вы производите установку нормализатора на горизонтальной поверхности, удобно, на время монтажа, положить нормализатор набок, это облегчит доступ к винтам клеммника. Нормализатор ложить набок следует очень осторожно т.к. тяжелые элементы схемы будут находиться консольно! |
| 2. Подключить провода силового ввода на контакты «ВХОД» (крайний левый «фаза», справа от него «ноль») |  |
| 3. Подключить выводящие провода на контакты «ВЫХОД» (крайний правый «фаза», слева от него «ноль») |  |

Необходимо обязательно проверить правильность подключения фазы ввода, после подключения не должно быть «обводов» т.е. напряжение с выхода нормализатора не должно поступать на вход. Переключатель режима работы должен находиться в положении «транзит» (расположение переключателей изображено ниже на рис.6), а автоматический выключатель максимальной токовой защиты в положении «Выключено». Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы, посторонние предметы (обрезки кабелей, крепёжные элементы, мелкий инструмент и т.п.) не попали во внутрь корпуса. Все соединения должны быть надежно соединены, и заизолированы. После описанных выше действий нормализатор готов к работе.

Рисунок 6 а) Правая панель нормализатора НОНС 15000 «MILLENNIUM»

Рисунок 6 б) Правая панель нормализатора НОНС 5500 (НОНС 7500) «MILLENNIUM» 1. Автоматический выключатель максимальной токовой защиты 2. Независимый расцепитель 3. Переключатель «Стабилизация – Транзит» 4. Контрольный выход до 2 кВт (розетка) 5. Клеммы для стационарного подключения нормализатора. 5.1. «ФАЗА» вход 5.2 «НОЛЬ» 5.3. «ФАЗА» выход 6. Контакт для заземления

8. Эксплуатация НОРМАЛИЗАТОРА

8.1. Включение нормализатора.

Подключить электроэнергию (вкрутить пробки, включить вводной автоматический выключатель максимальной токовой защиты или др. устройства). Для приведения нормализатора в штатный режим функционирования необходимо выполнить следующие действия:

| 1. Переключатель режима работы на правой панели перевести в положение “Стабилизация” НОНС-5500/7500 НОНС-15000 ! ВАЖНО ! в положение « 0 » НЕ ВКЛЮЧАТЬ! |  |
| --- | --- |
| 2. Подать напряжение на вход нормализатора, переведя автоматический выключатель максимальной токовой защиты в положение «Включено». |  |

Если нормализатор подключен правильно, со строгим соблюдением всех вышеизложенных инструкций, то через 4-8 секунд после подачи напряжения (за это время проверяется уровень напряжения в сети и выбор нужной ступени) нормализатор включится.

При нормальном уровне напряжения на лицевой панели нормализатора засветится индикатор, соответствующий уровню входного напряжения (рисунок 7). Через 1-2 секунды (за это время контролируется правильность выбора ступени) на выходные клеммы будет подано стабилизированное напряжение 220В ±∆% (смотри таблицу 1).

8.2. Режимы работы нормализатора.

Основные режимы работы нормализатора приведены в таблице 5.

Таблица 5. Режимы работы нормализатора.

| № п/п | Режим | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транзит | Режим, при котором напряжение с входа подается на выход без стабилизации. Используется при отсутствии необходимости стабилизации или при неисправности нормализатора |
| 2 | Стабилизация | Нормальный рабочий режим нормализатора, при котором на вход подается нестабилизированное напряжение, а с выхода снимается стабилизированное. |
| 3 | Токовая защита | Режим, при котором происходит отключение нормализатора в результате превышения тока потребляемого нагрузкой, выше максимально допустимого предела, а также при коротком замыкании в нагрузке. |
| 4 | Защита от перегрева силовых элементов | Режим, при котором нормализатор отключает нагрузку в результате повышения температуры элементов выше максимально допустимого предела. |
| 5 | Защита от перенапряжения по входу | Режим, при котором нормализатор отключает нагрузку в результате повышения напряжения на входе до опасного предела. Подключение нагрузки происходит автоматически. |
| 6 | Защита от перенапряжения по выходу | Режим, при котором из-за повышенного напряжения на выходе нормализатора происходит полное его выключение. Включение нормализатора необходимо производить вручную. |

8.3. Использование информационной панели нормализатора.

На лицевой панели прибора (рис. 7.) расположены светодиодные индикаторы, вертикальная линейка которых отображает уровень входного напряжения (+/- 5%), а горизонтальная – аварийные состояния: нагрузка (может не использоваться), входного перенапряжения и перегрева силовых элементов нормализатора. Причем непрерывное свечение индикатора перегрева сигнализирует об опасном нагреве элементов нормализатора, а мигание – о срабатывании тепловой защиты.

Рисунок 7: Лицевая панель нормализатора

8.4. Работа нормализатора

В процессе работы контроллер постоянно измеряет входное напряжение и, в соответствии с результатами измерений, корректирует напряжение на выходе нормализатора до уровня 220В ±∆%, соответствующий светодиод индицирует уровень входного напряжения.

При срабатывании защиты от перенапряжения на входе нормализатора, нагрузка отключится, индикаторы уровня напряжения погаснут, засветится индикатор перенапряжения. При возобновлении подачи напряжения нормального уровня (ниже значения указанного в параметре Uоткл таблицы 2), нормализатор включится автоматически и через 5-10 секунд будет подано напряжение на выход (подробнее см. на стр. 8).

Индикатор нагрузки выведен на переднюю панель (может не использоваться), чем ярче он светится, тем больше нагрузка, при перегрузке индикатор будет светиться очень ярко.

При повышении температуры внутри корпуса до опасного предела начинает светиться индикатор «перегрев». При дальнейшем повышении температуры срабатывает тепловая защита, нагрузка обесточивается и, пока температура не понизится до верхнего допустимого предела, мигает индикатор перегрева. После этого нормализатор включится  автоматически. Частые отключения в результате перегрева свидетельствуют о том, что нормализатор перегружен. Несмотря на термическую защиту перегруженный нормализатор имеет ограниченный срок службы, гарантийные обязательства в этом случае не поддерживаются.

Токовая защита срабатывает от короткого замыкания в нагрузке и от мощности, потребляемой нагрузкой, превышающей допустимую. При этом автоматический выключатель максимальной токовой защиты обесточивает нормализатор и нагрузку. Включение нормализатора необходимо производить вручную.

В случае аварийного превышения уровня выходного напряжения  независимый расцепитель выключит автоматический выключатель и нормализатор будет обесточен. Включение нормализатора необходимо производить вручную, если отключение повторится необходимо проконтролировать выходное напряжение.

Для оперативного включения нагрузки можно использовать розетку контрольного выхода 220 В, мощность нагрузки, подключенной к этому выходу не должна превышать 2 кВт. Суммарная мощность нагрузки, подключенная к розетке и выходным клеммам нормализатора не должна превышать значения указанного в параметре PUвх при соответствующем уровне входного напряжения, (см. таблицу 2).

8.5. Перевод нормализатора в режим «транзит».

В случае отсутствия необходимости в стабилизации напряжения или при неисправностях нормализатора его можно перевести в режим «транзит» имеющимся переключателем –«стабилизация- транзит». При этом входное напряжение поступает на выход нормализатора напрямую (Uвх = Uвых). Питание самого нормализатора будет отключено.

|  | ! ВНИМАНИЕ ! важно ! Переключение нормализатора между режимами «стабилизация»- «транзит» необходимо производить при выключенном автоматическом выключателе максимальной токовой защиты. |  |
| --- | --- | --- |

9. ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| № п/п | Характер неполадки | Возможные причины. | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет напряжения на выходе | Нет напряжения на входе | Проверить, включены ли коммутирующие устройства на вводе (пробки, вводной автомат или др. отключающие устройства) |
|  |  | Нет напряжения на входе в результате плохого соединения проводов в месте разрыва ввода | Проверить все соединения и устранить дефект |
|  |  | Не включен автоматический выключатель максимальной токовой защиты | Перевести в положение «Включено» |
| 2 | Нестабилизированное напряжения на выходе, индикатор не светится | Переключатель режима работы находится в положении «Транзит» | Перевести в положение «Стабилизация» |
| 3 | Нет напряжения на выходе, индикатор показывает, что причина отключения -- превышение входного напряжения заданного уровня | На входе повышенное напряжение, сработала защита | Возможно, требуется применить нормализатор с более высоким верхним порогом входного напряжения или необходимо обратиться в соответствующую службу |
| 4 | Нет напряжения на выходе, индикатор показывает, что причина отключения -- превышение уровня выходного напряжения | Неправильное или некорректное подключение | Обратиться по гарантии |
|  |  | Нормализатор неисправен | Обратиться по гарантии |

| № п/п | Характер неполадки | Возможные причины. | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Нет стабилизированного напряжения на выходе, индикатор показывает, что причина отключения - перегрев силовых элементов | Сработала тепловая защита | Уменьшить мощность нагрузки и дождаться, пока нормализатор войдет в рабочий тепловой режим. Возможно, требуется более мощная модель нормализатора |
| 6 | Нет стабилизированного напряжения на выходе, индикатор показывает, что причина отключения - превышение мощности нагрузки | Сработала защита от превышения мощности | Уменьшить мощность нагрузки и дождаться, пока нормализатор войдет в рабочий тепловой режим. Возможно, требуется более мощная модель нормализатора |
| 7 | «Выбивает» автоматический выключатель максимальной токовой защиты | В нагрузке короткое замыкание | Найти и устранить |
|  |  | Соприкасаются провода на выходных клеммах нормализатора | Проверить и устранить |
|  |  | Величина мощности нагрузки превышает максимальную для данной модели | Уменьшить мощность нагрузки (выключить утюг, электроплиту, и т.п.) |
| 8 | Всё подключено правильно, все переключатели находятся в нужных положениях, но нормализатор не работает. | Работоспособность нормализатора нарушена во время транспортировки или хранения | Обратиться по гарантии |
| 9 | Не работает аппаратура подключенная к розетке контрольного выхода. | Неисправен кабель от штепсельной вилки до нагрузки | Проверить кабель |
|  |  | Неисправна розетка контрольного выхода | Обратиться по гарантии |

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Нормализаторы необходимо хранить в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности воздуха не более 70%.

Нормализаторы должны транспортироваться и складироваться в положении, указанном на коробке, и не более чем в три яруса. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать нормализатор ударным нагрузкам.

Нормализаторы должны транспортироваться в упакованном виде, в упаковке предприятия изготовителя в правильном положении любым видом закрытого транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов. Нормализаторы должны быть надёжно закреплены, чтобы исключить их перемещение внутри транспортных средств.

|  | ! ВНИМАНИЕ ! Не хранить нормализаторы на открытом пространстве! Не хранить нормализаторы в складских помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным нормам! Не хранить нормализаторы в складских помещениях с повышенной влажностью воздуха! Не хранить нормализаторы рядом с горюче- смазочными материалами и другими легко воспламеняющимися предметами и жидкостями! Не хранить нормализаторы рядом с химически активными материалами и жидкостями! |  |
| --- | --- | --- |

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие нормализатора требованиям технических условий УХЛ4.2ТУУ13481596.001-95

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи нормализатора, модель, дата выпуска и продажи которого должны быть отмечены в гарантийном талоне и заверены печатью торгующей организации.

Гарантийный талон действителен только по заполнении.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт по предъявлении заполненного по всем правилам гарантийного талона.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется: бесплатно устранять все внутренние поломки нормализатора, в том числе по причине некачественных комплектующих элементов. Ремонт производится только на предприятии-изготовителе в кратчайшие сроки (при максимальной сложности ремонта – не более 3-х рабочих дней).

Производитель не несет ответственности при поломках, связанных с воздействиями атмосферного электричества (для предотвращения последних, рекомендуем устанавливать соответствующие устройства защиты, например: разрядники). Производитель не несет ответственности при поломках, связанных с ремонтно-строительными работами, насекомыми, грызунами, пожарами, наводнениями и т.п., а также

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации нормализатора. Также производитель в любом случае не несет ответственности, за прямые, косвенные, побочные или логически вытекающие убытки, являющиеся результатом использования этого прибора, даже если было уведомление о возможности этих убытков.

Производитель не несет ответственности за такие убытки как потеря прибыли или дохода, простой оборудования, порча программного обеспечения, потеря данных и т.д.

Так же не рассматриваются претензии третьих лиц.

Действителен по заполнении

ЦЕНА ______________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НОРМАЛИЗАТОР “НОНС-_____________ MILLENNIUM”

МОДЕЛЬ _____

ДАТА ВЫПУСКА  ______________________________________

Адрес для предъявления претензий к качеству работы:

______________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ ______________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ______________________

______________________________________________________

МП 						подпись

Механических повреждений нет.

Нормализатор в работе проверен.

Комплектность нормализатора проверена.

С условиями  гарантии ознакомлен и согласен.

__________________

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Для заметок

НОНС «MILLENNIUM»

Руководство по эксплуатации

Нормализатор сетевого напряжения

однофазный

- стабилизация

- защита:

- от перенапряжений в сети

- токовая

- от перегрева

Благодарим Вас за покупку нашего нормализатора.

Приобретённый Вами нормализатор безопасен для работающего с ним персонала, как в офисе, так и в бытовой обстановке.

Вот уже на протяжении ряда лет мы разрабатываем и выпускаем технически более совершенные модели и принципиально новые изделия. Предлагаемые нами изделия безопасны, надёжны, долговечны, удобны в работе и имеют приятный внешний вид.

Спрашивайте о новинках у наших дилеров и торговых агентов!

# Text boxes

12

10

8

- 8 -

2006

16

--

8